### Конструкция 10-ступенчатой выпарной установки (DFE)

Установка спроектирована как каскадный горизонтальный модуль, работающий по принципу вращающейся тонкой пленки (Drum Film Evaporation).

- Архитектурный модуль: Каждая из 10 ступеней представляет собой герметичный корпус (16), внутри которого вращается полый барабан (17). Барабаны выполнены из коррозионностойкой стали с высокой теплопроводностью.

- Механизм испарения: Греющий пар (2) подается внутрь барабана первой ступени. Исходная морская вода (1) распыляется на внешнюю поверхность вращающегося барабана. За счет центробежных сил и гравитации образуется сверхтонкая пленка, которая мгновенно закипает.

- Система самоочистки: Внутри каждого корпуса установлены механические шнеки-скребки (76). Это критически важный элемент «открытой технологии»: они непрерывно удаляют соли и накипь с поверхности барабана, позволяя работать с пересыщенными растворами без остановки на химическую промывку.

- Тепловой каскад: Вторичный пар (3), образующийся при испарении на 1-й ступени, направляется внутрь барабана 2-й ступени, где давление и температура кипения намеренно занижены. Процесс повторяется до 10-й ступени, обеспечивая коэффициент теплоиспользования (GOR) около 8–9.

### 2. Интеграция с системой солнечной генерации пара (СГП)

Связь между солнечным полем и опреснителем осуществляется через «энергетический маховик» — высокоинтенсивный паровой контур.

- Генератор (Поле PTC): 12 параболических концентраторов фокусируют энергию на абсорберах, нагревая пароводяную смесь до 1,7 МПа.

- Аккумулятор-стабилизатор: Горизонтальный бак объемом 10 м³ с термоизоляцией 250 мм.

  - Функция: Он сглаживает пульсации солнечной энергии (облачность). 8,5 тонн горячей воды позволяют установке выдавать стабильный поток пара даже при полном отсутствии солнца в течение 30–40 минут.

- Эжекторный цикл: Вместо механических насосов для рециркуляции используется водоструйный эжектор. Он смешивает холодную питательную воду с горячим дренажем из аккумулятора, обеспечивая температуру смеси на входе в коллекторы ~122°C, что минимизирует термические напряжения в трубах.

### 3. Замыкание цикла: Пруд-испаритель

Пруд-испаритель является финальным звеном, превращающим установку в систему с нулевым сбросом жидких отходов (Zero Liquid Discharge — ZLD).

- Утилизация концентрата: После 10-й ступени рассол имеет концентрацию ~110 г/л. Он направляется в открытый пруд, где под воздействием солнца и ветра происходит финальное испарение воды и кристаллизация солей.

- Климатический эффект: В засушливых регионах (Северная Африка, Ближний Восток, Австралия) сеть таких прудов способствует локальному увлажнению приземного слоя атмосферы, создавая условия для развития «оазисного» микроклимата вокруг опреснительного комплекса.

### 4. Стратегическая важность распределенных систем

Данный комплекс представляет собой переход от концепции «мега-заводов» к распределенной сетевой инфраструктуре. Это важно по следующим причинам:

- Масштабируемость и серийность: Дизайн DFE с использованием простых конструкционных материалов и открытых патентов (технологии В. Узикова) позволяет массово производить модули на локальных заводах, не требуя уникальных импортных мембран.

- Энергонезависимость: Использование прямой солнечной генерации пара (DSG) исключает необходимость в сложной инфраструктуре ЛЭП. Установка работает там, где есть солнце и соленая вода.

- Устойчивость к качеству воды: В отличие от обратного осмоса, 10-ступенчатый DFE со шнековой очисткой может опреснять воду любого качества — от морской до шахтных рассолов и промышленных стоков, не боясь засорения мембран.

- Социально-экономический фактор: Распределенные системы позволяют создавать автономные фермерские хозяйства и поселения в ранее непригодных для жизни аридных зонах, обеспечивая их не только водой, но и технической солью как побочным продуктом.

### Итоговая оценка

Связь «Солнце → 10-ступенчатый DFE → Пруд» создает замкнутую, инерционную и крайне надежную систему. Высокое давление первичного пара (1,6 МПа) и объемный аккумулятор (10 м³) делают технологию жизнеспособной в реальных погодных условиях, обеспечивая стабильное производство 3,6 тонн чистой воды в час для нужд распределенной экономики будущего.