ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
интегрированной 10-ступенчатой выпарной установки
с солнечной генерацией насыщенного пара, аккумулятором-сепаратором
и прудом-испарителем

Базовая проектная версия для анализа конструкции, переходных режимов и обоснования применимости технологии в распределённых системах опреснения

Рисунок 1. Интегрированная схема: солнечная генерация пара -> 10-ступенчатый DFE-модуль -> пруд-испаритель.

1. Назначение и общая инженерная идея

Рассматриваемая установка предназначена для получения дистиллята из морской или солоноватой воды в модульном распределённом формате, где тепловой источник вынесен в отдельный солнечный контур прямой генерации насыщенного пара. Конструктивная идея комплекса состоит в том, чтобы объединить три узла в единую энергетически и материально согласованную систему: солнечное поле прямой генерации пара, многоступенчатый DFE-модуль на 10 ступеней и завершающий контур концентрата в виде пруда-испарителя.

В такой архитектуре солнечное поле не просто подаёт тепло, а задаёт верхний уровень температуры и давления для первой ступени. Многоступенчатый DFE-модуль понижает этот потенциал каскадом вторичного пара, многократно использует одну и ту же теплоту фазового перехода и формирует два конечных продукта: дистиллят и концентрат. Пруд-испаритель принимает концентрат после выпарного модуля и завершает контур обращения солей, снижая требования к сбросу рассола в окружающую среду.

Главная ценность этой связки заключается в том, что система изначально спроектирована не как крупный централизованный объект, а как повторяемый автономный тепловой модуль. За счёт этого технология подходит для удалённых прибрежных площадок, малых агропромышленных комплексов, распределённых промышленных объектов и локальных поселений, где есть солнце, дефицит пресной воды и ограничения по электроэнергии или подвозному топливу.

2. Расчётная база и принятые исходные данные

Для описания конструкции принята доработанная проектная база: солнечная система вырабатывает насыщенный пар при давлении 1,6 мегапаскаля и расходе 450 килограмм в час; 10-ступенчатый DFE-модуль работает с параллельной подачей раствора по ступеням и каскадным использованием пара; контур солнечной генерации использует эжекторную рециркуляцию насыщенной воды из аккумулятора-сепаратора; утренний пуск облегчён теплоизолированным аккумулятором-сепаратором, сохраняющим тепло и давление после ночного простоя.

Номинальная производительность опреснительного модуля, пересчитанная на расход первичного пара 450 килограмм в час, составляет около 3,95 тонны дистиллята в час при суммарной подаче исходной воды около 5,80 тонны в час и суммарном выводе концентрата около 1,84 тонны в час. Термодинамический уровень первой ступени задаётся насыщенным паром с температурой около 201 градуса Цельсия. Этот уровень обеспечивает далее каскад давления и температуры по 10 ступеням.

В качестве базового варианта для солнечного контура приняты: коэффициент инжекции эжектора 2,5; суммарный расход в поле 1575 килограмм в час; теплообменник перед эжектором с тепловой нагрузкой 31,5 киловатта; аккумулятор-сепаратор объёмом 6 кубических метров с теплоизоляцией 150 миллиметров; солнечное поле из двух параболических рядов общей апертурой порядка 1450 квадратных метров.

3. Архитектура интегрированного комплекса

Комплекс состоит из пяти тесно связанных подсистем. Первая подсистема — поле параболических солнечных коллекторов с прямой генерацией пара в приёмной трубе. Вторая — аккумулятор-сепаратор высокого давления, совмещающий функции парового барабана, сепаратора влаги, буфера давления, теплового аккумулятора и узла рециркуляции насыщенной воды. Третья — эжекторный контур, в котором свежая подготовленная вода подсасывает часть насыщенной воды из аккумулятора, а затем уже смешанный поток поступает на вход коллекторов. Четвёртая — собственно 10-ступенчатый DFE-модуль с распределённой подачей исходного раствора, каскадной передачей вторичного пара и развитой системой внутренней рекуперации. Пятая — контур концентрата с конечным прудом-испарителем.

Такая компоновка принципиально отличается от обычной схемы «котёл — выпарная батарея — сброс рассола». Здесь тепловой источник синхронизирован с возможностями самой выпарной батареи, а концентрат не рассматривается как обязательный отход для немедленного сброса. Избыточная насыщенная вода из аккумулятора возвращает тепло в солнечный контур, избыточный пар может быть перепущен на вторую ступень, а конечный концентрат уходит в низкопотенциальный испарительный узел. За счёт этого вся система работает как единый каскад по качеству энергии: от высокопотенциального солнечного тепла до низкопотенциального испарения остаточного концентрата.

4. Сводные рекомендуемые параметры комплекса

| Подсистема | Параметр | Рекомендуемое значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Солнечная генерация | Давление насыщенного пара | 1,6 мегапаскаля | Пар на первую ступень |
| Солнечная генерация | Расход насыщенного пара | 450 килограмм в час | Номинальный режим |
| Солнечная генерация | Коэффициент инжекции эжектора | 2,5 | Базовый расчётный вариант |
| Солнечная генерация | Суммарный расход в поле | 1575 килограмм в час | Свежая вода + рециркуляция |
| Солнечная генерация | Апертура поля | около 1450 квадратных метров | Два параболических ряда |
| Аккумулятор | Геометрический объём | 6 кубических метров | Предпочтителен для тёплого старта |
| Аккумулятор | Теплоизоляция | 150 миллиметров | Минеральная вата + кожух |
| DFE-модуль | Количество ступеней | 10 | Параллельная подача раствора |
| DFE-модуль | Производительность по дистилляту | около 3,95 тонны в час | Пересчёт на 450 килограмм в час пара |
| DFE-модуль | Суммарная подача исходной воды | около 5,80 тонны в час | Номинальный режим |
| DFE-модуль | Суммарный концентрат | около 1,84 тонны в час | На пруд-испаритель |
| Пруд-испаритель | Функция | конечная концентрация и сезонное испарение | Завершение контура концентрата |

5. Конструкция 10-ступенчатого DFE-модуля

Выпарной модуль построен как батарея из 10 однотипных ступеней барабанных плёночных испарителей. Во всех ступенях используется горизонтальный вращающийся барабан. Подача раствора организована не последовательно через все корпуса, а параллельно по ступеням. Это решение существенно повышает устойчивость всей установки в переходных режимах: ухудшение условий в одной ступени не вызывает мгновенного завала гидравлики или концентрационного режима во всей батарее.

Каждая ступень включает: внутренний вращающийся барабан, наружный корпус с паровой рубашкой, торцевые механические уплотнения, роликовые опоры, свободно перекатывающийся шнек очистки, поплавковый клапан подачи раствора, патрубки отвода вторичного пара, патрубки слива концентрата и линию отвода конденсата из рубашки. Теплообменная поверхность образуется наружной поверхностью вращающегося барабана. При вращении на этой поверхности формируется тонкая плёнка раствора, что обеспечивает высокую интенсивность испарения при относительно небольшом температурном напоре.

Барабан в каждой ступени имеет длину 20 метров и внутренний диаметр 0,8 метра. Толщина стенки принята 3 миллиметра, материал барабана — коррозионно-стойкая нержавеющая сталь типа AISI 316L. Площадь поверхности теплообмена одного барабана составляет около 50,27 квадратного метра. Масса пустого барабана около 1180 килограммов. При рабочем уровне раствора порядка 100 миллиметров внутри барабана находится около 1,2 кубического метра раствора, что соответствует массе примерно 1280 килограммов и создаёт существенную тепловую инерцию каждой ступени.

Наружный корпус ступени имеет диаметр около 1,0 метра и длину около 20,5 метра. Толщина стенки корпуса составляет ориентировочно 6–8 миллиметров. Паровое пространство рубашки одной ступени — около 5,5 кубического метра. Корпус теплоизолируется слоем минеральной ваты, а суммарные теплопотери в окружающую среду для номинального режима принимаются на уровне порядка 2 процентов от передаваемой тепловой мощности.

5.1. Профиль температур и давлений по ступеням

| Ступень | Давление вторичного пара | Температура кипения | Температура греющего пара | Испарение | Подача раствора | Концентрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 килопаскалей | 192.3 градуса Цельсия | 197.3 градуса Цельсия | 417.1 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 162.4 килограмма в час |
| 2 | 1000 килопаскалей | 182.8 градуса Цельсия | 187.8 градуса Цельсия | 412.7 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 166.8 килограмма в час |
| 3 | 790 килопаскалей | 173.3 градуса Цельсия | 178.3 градуса Цельсия | 407.2 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 172.3 килограмма в час |
| 4 | 620 килопаскалей | 163.8 градуса Цельсия | 168.8 градуса Цельсия | 402.8 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 176.7 килограмма в час |
| 5 | 480 килопаскалей | 154.3 градуса Цельсия | 159.3 градуса Цельсия | 397.3 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 182.2 килограмма в час |
| 6 | 370 килопаскалей | 144.8 градуса Цельсия | 149.8 градуса Цельсия | 392.9 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 186.6 килограмма в час |
| 7 | 280 килопаскалей | 135.3 градуса Цельсия | 140.3 градуса Цельсия | 388.5 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 191.0 килограмма в час |
| 8 | 210 килопаскалей | 125.8 градуса Цельсия | 130.8 градуса Цельсия | 384.1 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 195.4 килограмма в час |
| 9 | 156 килопаскалей | 116.3 градуса Цельсия | 121.3 градуса Цельсия | 379.8 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 199.8 килограмма в час |
| 10 | 110 килопаскалей | 106.8 градуса Цельсия | 111.8 градуса Цельсия | 374.3 килограмма в час | 579,5 килограмма в час | 205.2 килограмма в час |

5.2. Система внутренней рекуперации DFE-модуля

Внутри модуля предусмотрено три уровня рекуперации. Первый уровень — теплообмен концентрат/исходная вода, где горячий концентрат предварительно нагревает свежую морскую воду. Второй уровень — теплообмен между дистиллятом, конденсатом и исходной водой. Третий уровень — каскадные и индивидуальные подогреватели перед каждой ступенью, доводящие каждую отдельную ветвь подачи раствора до температуры, близкой к температуре кипения соответствующей ступени.

Такая система рекуперации нужна не только для экономии тепла. Она одновременно уменьшает концентрационные удары на входах в ступени, снижает риск локального накипеобразования и позволяет включать ступени последовательно при пуске. В распределённой солнечной системе это особенно важно, потому что солнечный источник тепла изначально неидеален и может изменять мощность при облаках, запылении и угловых ошибках трекера.

6. Солнечная генерация насыщенного пара

Солнечная подсистема спроектирована как максимально простая схема прямой генерации насыщенного пара без промежуточного масляного или солевого контура. Параболические желоба концентрируют излучение на приёмной трубе. Внутри трубы движется водопаровой поток. На выходе из поля пароводяная смесь поступает в аккумулятор-сепаратор, где разделяется на насыщенный пар для первой ступени и насыщенную воду для обратной рециркуляции через эжектор.

В отличие от схемы once-through, где по мере испарения труба всё более склонна к стратификации фаз и риску локального перегрева, здесь используется эжекторная рециркуляция. Свежая подготовленная вода выступает как рабочий поток эжектора, а часть насыщенной воды из аккумулятора — как подсасываемый поток. Перед эжектором эти потоки обмениваются теплом через отдельный теплообменник, что одновременно подогревает рабочий поток и подохлаждает воду из аккумулятора, предотвращая её вспышечное вскипание в зоне подсоса.

Базовый расход свежей воды в рабочем потоке составляет 450 килограмм в час. При коэффициенте инжекции 2,5 из аккумулятора дополнительно подсасывается 1125 килограммов в час насыщенной воды. В результате в коллекторы поступает уже 1575 килограммов в час смешанного потока. Это не увеличивает требуемую полезную тепловую мощность поля на производство 450 килограмм в час свежего пара, но радикально улучшает режим смачивания стенки приёмной трубы и уменьшает риск сухих пятен.

В качестве базового конструктивного решения принимается приёмная труба внутренним диаметром 35 миллиметров и наружным диаметром около 40 миллиметров, помещённая в стеклянную оболочку диаметром порядка 70/76 миллиметров. Между стальной трубой и стеклом сохраняется невакуумированный зазор, а в теневой части этого зазора размещается секторный теплоизолятор. Такое решение ухудшает тепловую эффективность по сравнению с вакуумным ресивером, но заметно упрощает технологию, снижает стоимость и облегчает локальное изготовление в условиях распределённых объектов.

Поле реализуется двумя параллельными рядами параболических желобов суммарной апертурой порядка 1450 квадратных метров. Каждый ряд следует за солнцем по астрономическому алгоритму, реализованному на промышленном контроллере. Приоритетной защитной функцией является быстрая расфокусировка поля при росте давления в аккумуляторе, при остановке потребителя или при отказе циркуляции.

6.1. Нагревательный тракт, эжектор и режим потока

На входе в теплообменник перед эжектором свежая вода может иметь температуру порядка 30 градусов Цельсия, а насыщенная вода из аккумулятора — около 201 градуса Цельсия. В базовом варианте теплообменник с тепловой нагрузкой 31,5 киловатта нагревает рабочий поток до примерно 90 градусов Цельсия, а насыщенную воду из аккумулятора подохлаживает до примерно 180 градусов Цельсия. Благодаря этому эжектор работает устойчиво и не попадает в режим активного flash-кипения в приёмной зоне.

После эжектора смешанный поток с расходом около 1575 килограммов в час направляется в солнечное поле. Массовая скорость потока в трубе составляет порядка 455 килограммов на квадратный метр в секунду. По длине поля поток последовательно проходит экономайзерный участок, участок начала кипения, развитый кипящий участок и конечную зону высоких объёмных долей пара. На выходе из поля массовая сухость смеси составляет около 0,286. Это означает, что в массовом смысле поток остаётся достаточно мокрым для устойчивой сепарации в аккумуляторе, хотя объёмная доля пара уже очень велика.

Принципиально важно, что высокий коэффициент инжекции не должен трактоваться как попытка заполнить трубу водой. Реальная цель — обеспечить достаточную скорость жидкой фазы и устойчивое смачивание стенки. Для данной установки именно диапазон коэффициента инжекции 2,5–3,0 является инженерным компромиссом: ниже растёт риск локального dryout, выше слишком быстро растут гидравлические потери и требования к эжектору.

7. Аккумулятор-сепаратор как центральный узел комплекса

Аккумулятор-сепаратор — это не вспомогательная ёмкость, а центральный узел, который связывает солнечную генерацию пара и DFE-модуль в единую динамически устойчивую систему. Он одновременно выполняет пять функций: отделение влаги от выходной смеси солнечного поля; кратковременное сглаживание давления и расхода пара; тепловое аккумулирование в массе насыщенной воды; питание эжектора рециркуляционной водой; обеспечение тёплого утреннего пуска после ночного простоя.

Для рассматриваемой установки рекомендуем горизонтальный цилиндрический сосуд внутренним диаметром около 1,0 метра и общим внутренним объёмом 6 кубических метров. При рабочем уровне около 65 процентов это даёт примерно 3,9 кубического метра насыщенной воды и 2,1 кубического метра парового объёма. Внутри сосуда целесообразно предусмотреть тангенциальный или успокаивающий ввод смеси, каплеуловитель в верхней части, успокоитель уровня и вортексогаситель у нижнего патрубка рециркуляции.

Материал корпуса — котельная или сосудистая углеродистая сталь типа P235GH или аналогичного класса. Для повышения коррозионной стойкости внутренние элементы, контактирующие с насыщенной водой, желательно выполнять из нержавеющей стали. Номинальная толщина стенки для базового варианта порядка 12 миллиметров. Наружная теплоизоляция — минеральная вата толщиной 150 миллиметров под металлическим кожухом. Такой уровень изоляции обеспечивает тёплый старт: за 12 часов ночного простоя температура в аккумуляторе падает лишь на несколько кельвинов, а давление остаётся близким к рабочему.

С точки зрения динамики именно запас горячей насыщенной воды, а не объём сжатого пара, является главным источником устойчивости. При кратковременном падении притока солнечного тепла снижение давления вызывает мгновенное флеш-испарение части воды и поддерживает подачу пара на первую ступень. Благодаря этому кратковременные облака и проходящие возмущения в солнечном поле сначала поглощаются аккумулятором, а уже затем — тепловой инерцией самих ступеней DFE.

8. Пруд-испаритель как завершающее звено материального контура

Пруд-испаритель является конструктивно простым, но концептуально важным элементом всей технологии. После 10-ступенчатого DFE-модуля концентрат уже существенно обогащён солями по сравнению с исходной морской водой. Вместо прямого сброса такого потока в море или канализацию концентрат направляется в пруд-испаритель, где дальнейшее удаление воды происходит за счёт естественного или усиленного ветром и солнцем испарения.

Такое решение выполняет сразу несколько задач. Во-первых, оно разгружает выпарной модуль от необходимости доводить концентрат до предельных солесодержаний исключительно за счёт высокопотенциального тепла. Во-вторых, оно резко упрощает инфраструктуру размещения установки, потому что отпадает необходимость в постоянной линии отвода рассола на значительное расстояние. В-третьих, пруд-испаритель позволяет рассматривать технологию как шаг к локально замкнутым системам опреснения, где солнечное тепло используется по максимуму, а солевой остаток концентрируется в контролируемом и обслуживаемом узле.

В распределённых системах это имеет особенно большое значение. Для малых и средних площадок именно обращение с концентратом часто становится главным практическим барьером. Наличие простого и дешёвого испарительного узла превращает концентрат из системной проблемы в управляемый поток. При необходимости пруд может быть разбит на несколько карт, оснащён ветряным усилением испарения или адаптирован под сезонный режим работы.

9. Интеграция потоков, управление и переходные режимы

С точки зрения управления комплекс должен рассматриваться как каскад инерционных звеньев. Солнечное поле и эжектор реагируют быстро, аккумулятор-сепаратор — быстро и средне, а сами 10 ступеней выпарного модуля — медленно. Такое разнесение временных масштабов благоприятно для устойчивости. Быстрые провалы инсоляции вначале фильтруются аккумулятором и снижением солнечной генерации, а тепловая масса барабанов, раствора и корпусов ступеней сглаживает их на масштабе десятков минут.

Утренний пуск организуется в следующей логике. Ночью поле находится в расфокусированном положении, а теплоизолированный аккумулятор сохраняет тёплое состояние. Утром сначала запускается малый циркуляционный контур через теплообменник и эжектор, затем поле постепенно выводится в фокус. После восстановления давления в аккумуляторе до рабочего уровня открывается подача пара в первую ступень. Далее по мере прогрева ступеней включается полная рекуперация и установка переходит к номинальному режиму.

При штатной остановке зеркала выводятся из фокуса, расход свежей воды уменьшается, а остаточная энергия системы дожигается в самой батарее. При резком росте давления в аккумуляторе избыточный пар не теряется в атмосферу сразу, а может быть перепущен на вторую ступень через регулирующий байпас. Только аварийный избыток давления должен снимать предохранительный клапан. Эта логика особенно ценна для солнечной установки, потому что она позволяет утилизировать даже временно избыточное солнечное тепло, а не просто рассеивать его.

Кратковременные облака для такой архитектуры не опасны с точки зрения работоспособности. Если солнечный поток снижается, выработка пара падает, но это не приводит к мгновенному срыву плёночного режима во всех ступенях. Наоборот, сначала уменьшается производительность, а не устойчивость. Именно это и требуется от распределённой системы: пусть она выдаёт меньше номинала, но сохраняет физическую реализуемость процесса, отсутствие неуправляемых гидроударов, приемлемые уровни концентрации и возможность быстрого возврата к норме после восстановления солнца.

10. Почему именно такая связка важна для распределённых систем опреснения

Продвижение распределённых систем опреснения упирается не только в цену кубического метра воды, но и в общий уровень конструктивной сложности, локализуемость оборудования, отношение к концентрату и устойчивость к реальным погодным условиям. Рассматриваемая связка отвечает этим требованиям лучше, чем традиционные решения, ориентированные на централизованную инфраструктуру.

Во-первых, солнечная генерация пара выполнена по схеме, которую можно собирать из серийных параболических модулей, стальных труб, стеклянных оболочек и обычной сосудистой аппаратуры без сложного промежуточного теплоносителя. Во-вторых, выпарной блок построен как повторяемый каскад из однотипных ступеней, где масштабирование возможно числом ступеней, числом барабанов и площадью солнечного поля. В-третьих, наличие испарительного пруда снимает одно из главных ограничений малых установок — дорогой и организационно сложный сброс рассола.

В результате технология превращается в платформу для децентрализованного опреснения: солнечное поле поставляет высокопотенциальное тепло, DFE-модуль многократно использует его по каскаду, а пруд-испаритель завершает путь концентрата с минимально сложной инфраструктурой. Именно такая архитектура особенно перспективна для удалённых посёлков, фермерских кластеров, береговых производственных площадок, островных объектов и промышленных систем с ограниченным доступом к топливу.

Для продвижения технологии важно также, что комплекс допускает поэтапное внедрение. На первом этапе можно использовать саму 10-ступенчатую выпарную батарею от внешнего источника пара. На втором — подключить солнечное поле и аккумулятор. На третьем — замкнуть контур концентрата через испарительный пруд. Такая ступенчатая внедряемость снижает инвестиционный барьер и делает технологию понятной для пилотных проектов.

11. Итоговая рекомендуемая конфигурация

Для рассматриваемой установки рекомендуем считать базовой следующую конфигурацию: солнечное поле прямой генерации пара с двумя параболическими рядами общей апертурой около 1450 квадратных метров; насыщенный пар 1,6 мегапаскаля и 450 килограмм в час; эжекторная рециркуляция с коэффициентом инжекции 2,5; теплообменник перед эжектором с нагрузкой 31,5 киловатта; теплоизолированный аккумулятор-сепаратор объёмом 6 кубических метров; DFE-модуль из 10 однотипных барабанных ступеней с параллельной подачей раствора и каскадом по пару; конечный пруд-испаритель для концентрата.

Именно такая конфигурация сегодня выглядит наиболее сбалансированной по критериям технологической простоты, тепловой эффективности, динамической устойчивости и пригодности для распределённых солнечных систем опреснения. Она не требует абсолютной безынерционности или постоянного номинального солнца, но сохраняет работоспособность в реальных переходных режимах и допускает масштабирование от пилотных до полупромышленных площадок.

12. Заключение

С инженерной точки зрения 10-ступенчатая выпарная установка должна рассматриваться не изолированно, а как часть интегрированного тепломассообменного комплекса. Только в связке с солнечной генерацией пара, аккумулятором-сепаратором и прудом-испарителем она раскрывает свои ключевые преимущества: высокое использование единицы тепла, устойчивость к колебаниям источника энергии, модульность, управляемое обращение с концентратом и пригодность для распределённого внедрения.

Поэтому для продвижения технологии следует подчёркивать не отдельные элементы, а именно системную целостность решения. Солнечное поле задаёт верхний тепловой уровень, аккумулятор и эжектор обеспечивают устойчивость и динамическую увязку, выпарной модуль превращает тепловой потенциал в дистиллят с многократным использованием тепла, а пруд-испаритель завершает материальный цикл концентрата. В совокупности это формирует архитектуру, которая может стать основой новой линейки распределённых систем опреснения для солнечных регионов.

Приложение А. Концептуальная последовательность потоков

1) Подготовленная свежая вода подаётся в теплообменник перед эжектором. 2) Из аккумулятора-сепаратора на эжектор подаётся насыщенная вода. 3) После теплообменника и эжектора смешанный поток направляется в солнечное поле. 4) В коллекторном поле происходит нагрев, начало кипения и частичное испарение. 5) Параводяная смесь поступает в аккумулятор-сепаратор. 6) Насыщенный пар из верхней части аккумулятора подаётся в рубашку первой ступени DFE. 7) Насыщенная вода из нижней части аккумулятора возвращается на эжектор. 8) Вторичный пар ступеней каскадно используется в последующих ступенях. 9) Дистиллят отводится как продукт. 10) Концентрат после выпарного модуля поступает в пруд-испаритель.

Приложение Б. Что важно показать в презентациях и заявках

При продвижении технологии в конкурсах, заявках и переговорах рекомендуется акцентировать четыре тезиса. Первый: установка не требует дорогого топлива и опирается на прямое использование солнечного тепла. Второй: многоступенчатый DFE-модуль многократно использует одно и то же тепло, то есть работает не как одноступенчатый испаритель, а как каскад эффективного использования энергии. Третий: аккумулятор и эжектор делают систему пригодной для реального солнца, а не только для идеальной стационарной мощности. Четвёртый: пруд-испаритель превращает концентрат в управляемый локальный поток и делает технологию применимой в распределённом формате.